## Пример отображения данных, полученных и разобранных сервером мониторинга

Терминал Galileosky выступает в качестве приемника информации с электросчетчика для последующей передачи принятой информации без конвертации на сервер мониторинга.

Данные со электросчетчика, принятые и разобранные сервером мониторинга, отображаются, как показано на изображении

Подробный принцип разбора данных с электросчетчика указан в информации о структуре данных.

Внимание! Для получения дополнительной информации о структуре данных, передаваемых электросчетчиком, ознакомьтесь с документацией на сайте производителя.

### Пример условных обозначений получаемых данных на сервере мониторинга

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| mercury_qs, mercury_q1, mercury_q2, mercury_q3 | Текущее значение потребляемой реактивной энергии суммарное и по фазам, ВАр/ч |
| mercury_ps, mercury_p1, mercury_p2, mercury_p3 | Текущее значение потребляемой активной энергии суммарное и по фазам, Вт/ч |
| mercury_a12, mercury_a23, mercury_a13 | Текущий угол между гармониками фаз 1-2, 2-3, 1-3, градусы |
| mercury_u1, mercury_u2, mercury_u3 | Текущее напряжение по фазам, В |
| mercury_i1, mercury_i2, mercury_i3 | Текущее потребление тока, А |
| mercury_kss, mercury_ks1, mercury_ks2, mercury_ks3 | Коэффициенты мощности суммарный и по фазам |
| mercury_f | Частота сети |
| mercury_id | Сетевой адрес электросчетчика |
| mercury_state | Статус электросчетчика: 0 – канал открыт, 1 – ошибка связи, 2 – CRC Error |
| mercury_kg1, mercury_kg2, mercury_kg3 | Коэффициент искажения синусоидальности фазных напряжений по фазам |
| mercury_t | Температура внутри корпуса |
| mercury_pa_plus | Активная прямая энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса, кВт*ч |
| mercury_pa_minus | Активная обратная энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса, кВт*ч |
| mercury_pr_plus | Реактивная прямая энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса, кВАр*ч |
| mercury_pr_minus | Реактивная обратная энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса, кВАр*ч |
| mercury_qs_direction, mercury_q1_direction, mercury_q2_direction, mercury_q3_direction, mercury_ps_direction, mercury_p1_direction, mercury_p2_direction, mercury_p3_direction | Направления активной и реактивной мощностей суммарных и по фазам |

Примечание: Моментом сброса изначально является момент сброса на заводе изготовителе.

## Информация о структуре данных, передаваемых электросчетчиком

Структура пользовательского массива, передаваемого на сервер мониторинга, представлена в таблице:

| Байт | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 02h | тег |
| 1 | 23h | адрес |
| 2 | 00h | статус |
| 3 | 40h | Реактивная мощность суммарная |
| 4 | 54h | Реактивная мощность суммарная |
| 5 | 04h | Реактивная мощность суммарная |
| 6 | 00h | Реактивная мощность по фазе 1 |
| 7 | 00h | Реактивная мощность по фазе 1 |
| 8 | 00h | Реактивная мощность по фазе 1 |
| 9 | 00h | Реактивная мощность по фазе 2 |
| 10 | 00h | Реактивная мощность по фазе 2 |
| 11 | 00h | Реактивная мощность по фазе 2 |
| 12 | 40h | Реактивная мощность по фазе 3 |
| 13 | 54h | Реактивная мощность по фазе 3 |
| 14 | 04h | Реактивная мощность по фазе 3 |
| 15 | 40h | Активная мощность суммарная |
| 16 | 28h | Активная мощность суммарная |
| 17 | 01h | Активная мощность суммарная |
| 18 | 00h | Активная мощность по фазе 1 |
| 19 | 00h | Активная мощность по фазе 1 |
| 20 | 00h | Активная мощность по фазе 1 |
| 21 | 00h | Активная мощность по фазе 2 |
| 22 | 00h | Активная мощность по фазе 2 |
| 23 | 00h | Активная мощность по фазе 2 |
| 24 | 40h | Активная мощность по фазе 3 |
| 25 | 28h | Активная мощность по фазе 3 |
| 26 | 01h | Активная мощность по фазе 3 |
| 27 | 00h | Угол между гармониками 1-2 фазы |
| 28 | E0h | Угол между гармониками 1-2 фазы |
| 29 | 2Eh | Угол между гармониками 1-2 фазы |
| 30 | 00h | Угол между гармониками 2-3 фазы |
| 31 | E0h | Угол между гармониками 2-3 фазы |
| 32 | 2Eh | Угол между гармониками 2-3 фазы |
| 33 | 00h | Угол между гармониками 1-3 фазы |
| 34 | E0h | Угол между гармониками 1-3 фазы |
| 35 | 2Eh | Угол между гармониками 1-3 фазы |
| 36 | 00h | Напряжение по фазе 1 |
| 37 | BFh | Напряжение по фазе 1 |
| 38 | 58h | Напряжение по фазе 1 |
| 39 | 00h | Напряжение по фазе 2 |
| 40 | C0h | Напряжение по фазе 2 |
| 41 | 58h | Напряжение по фазе 2 |
| 42 | 00h | Напряжение по фазе 3 |
| 43 | C2h | Напряжение по фазе 3 |
| 44 | 58h | Напряжение по фазе 3 |
| 45 | 00h | Ток по фазе 1 |
| 46 | 00h | Ток по фазе 1 |
| 47 | 00h | Ток по фазе 1 |
| 48 | 00h | Ток по фазе 2 |
| 49 | 00h | Ток по фазе 2 |
| 50 | 00h | Ток по фазе 2 |
| 51 | 00h | Ток по фазе 3 |
| 52 | 1Ah | Ток по фазе 3 |
| 53 | 00h | Ток по фазе 3 |
| 54 | 40h | Коэффициент мощности суммарный |
| 55 | AFh | Коэффициент мощности суммарный |
| 56 | 01h | Коэффициент мощности суммарный |
| 57 | 00h | Коэффициент мощности по фазе 1 |
| 58 | 00h | Коэффициент мощности по фазе 1 |
| 59 | 00h | Коэффициент мощности по фазе 1 |
| 60 | 00h | Коэффициент мощности по фазе 2 |
| 61 | 00h | Коэффициент мощности по фазе 2 |
| 62 | 00h | Коэффициент мощности по фазе 2 |
| 63 | 40h | Коэффициент мощности по фазе 3 |
| 64 | AFh | Коэффициент мощности по фазе 3 |
| 65 | 01h | Коэффициент мощности по фазе 3 |
| 66 | C9h | Коэффициент искажения синусоидальности фазных напряжений по фазе 1 (kg 1) |
| 67 | 00h | Коэффициент искажения синусоидальности фазных напряжений по фазе 1 (kg 1) |
| 68 | 00h | Коэффициент искажения синусоидальности фазных напряжений по фазе 2 (kg 2) |
| 69 | 00h | Коэффициент искажения синусоидальности фазных напряжений по фазе 2 (kg 2) |
| 70 | 00h | Коэффициент искажения синусоидальности фазных напряжений по фазе 3 (kg 3) |
| 71 | 00h | Коэффициент искажения синусоидальности фазных напряжений по фазе 3 (kg 3) |
| 72 | 00h | Частота электросети |
| 73 | 88h | Частота электросети |
| 74 | 13h | Частота электросети |
| 75 | 00h | Температура внутри корпуса |
| 76 | 18h | Температура внутри корпуса |
| 77 | 00h | Активная прямая энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса |
| 78 | 00h | Активная прямая энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса |
| 79 | 39h | Активная прямая энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса |
| 80 | 04h | Активная прямая энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса |
| 81 | FFh | Активная обратная энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса |
| 82 | FFh | Активная обратная энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса |
| 83 | FFh | Активная обратная энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса |
| 84 | FFh | Активная обратная энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса |
| 85 | 00h | Реактивная прямая энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса |
| 86 | 00h | Реактивная прямая энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса |
| 87 | 0Fh | Реактивная прямая энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса |
| 88 | 01h | Реактивная прямая энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса |
| 89 | FFh | Реактивная обратная энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса |
| 90 | FFh | Реактивная обратная энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса |
| 91 | FFh | Реактивная обратная энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса |
| 92 | FFh | Реактивная обратная энергия, учтенная электросчетчиком с момента сброса |

### Описание каждого значения

- Тег (0, 02h): Обозначает, что данные получены со электросчетчика Меркурий 230 AR – 03 R.

- Адрес (1, 23h): Сетевой адрес электросчетчика в HEX, необходимо перевести в десятичное значение – 35d.

- Статус (2, 00h): Статус электросчетчика: 0 – канал открыт, 1 – ошибка связи, 2 – CRC Error.

Реактивные мощности (3-14)

Согласно протоколу обмена данными со электросчетчиком, мощности следует считать следующим образом:

- Суммарная реактивная мощность (3-5, 40h 54h 04h):

  - Байты: 0 1 0 0 0 0 0 0 (3), 0 1 0 1 0 1 0 0 (4), 0 0 0 0 0 1 0 0 (5).

  - Два бита (0 1) указывают направления: активной мощности (левый бит, 0 – прямое, 1 – обратное), реактивной мощности (правый бит, 0 – прямое, 1 – обратное).

  - Байты 4 и 5 меняются местами: 0454h = 1108d = 1108 / 100 = 11,08 ВАр/ч (направление обратное).

  - Аналогично рассчитываются реактивные мощности по фазам (6-8, 9-11, 12-14).

Активные мощности (15-26)

- Суммарная активная мощность (15-17, 40h 28h 01h):

  - Байты: 0 1 0 0 0 0 0 0 (15), 0 0 1 0 1 0 0 0 (16), 0 0 0 0 0 0 0 1 (17).

  - Два бита (0 1) указывают направления.

  - Байты 16 и 17 меняются местами: 0128h = 296d = 296 / 100 = 2,96 Вт/ч (направление прямое).

  - Аналогично рассчитываются активные мощности по фазам (18-20, 21-23, 24-26).

Углы между гармониками (27-35)

- Угол между гармониками 1-2 фазы (27-29, 00h E0h 2Eh):

  - Байты 28 и 29 меняются местами: 002EE0h = 12000d = 12000 / 100 = 120 градусов.

  - Аналогично для углов 2-3 и 1-3 фаз.

Ток по фазам (45-53)

- Ток по фазе 3 (51-53, 00h 1Ah 00h):

  - Байты 52 и 53 меняются местами: 00001Ah = 26d = 26 / 1000 = 0,026 А.

  - Аналогично для токов по фазам 1 и 2.

Коэффициенты мощности (54-65)

- Суммарный коэффициент мощности (54-56, 40h AFh 01h):

  - Байты 55 и 56 меняются местами: 01AFh = 431d = 431 / 1000 = 0,431.

  - Аналогично для коэффициентов по фазам.

Коэффициенты искажения синусоидальности (66-71)

- Коэффициент по фазе 1 (66-67, C9h 00h):

  - Байты 66 и 67 меняются местами: 00C9h = 201d = 201 / 100 = 2,01.

  - Аналогично для фаз 2 и 3.

Частота электросети (72-74, 00h 88h 13h)

- Байты 73 и 74 меняются местами: 001388h = 5000d = 5000 / 100 = 50,00 Гц.

Температура внутри корпуса (75-76, 00h 18h)

- 0018h = 24d = 24 градуса.

Активная прямая энергия (77-80, 00h 00h 39h 04h)

- Байты 77 и 78, 79 и 80 меняются местами: 0439h = 1081d = 1081 Втч = 1,081 кВтч.

- Аналогично для остальных показаний энергии.

## Диагностика

"settings had loaded" - настройки загружены из тегов

"Timeout %d sec" – время оставшееся до следующего опроса электросчетчика, сообщение выводится каждые 10 секунд

"Адрес счетчика - %d" - запрашиваемый адрес электросчетчика

"Запрашиваемый адрес - %d" - запрашиваемый адрес электросчетчика

"Онлайн адрес - %d" - адрес электросчетчика, который онлайн. 0, если электросчетчик не онлайн.

"Response is not received" – электросчетчик подтвердил открытие канала связи, но на отправленный ему запрос не ответил. Проверьте подключение электросчетчика.

"Channel is not open" – от электросчетчика, с запрашиваемым адресом, не получено ни одного байта информации. Проверьте подключение электросчетчика.

"Mercury. CRC Error" – канал связи поврежден или электросчетчик передает неверную информацию.

Основные параметры, выводящиеся в диагностику:

- Текущая потребляемая мощность

- Напряжение по фазе 1

- Напряжение по фазе 2

- Напряжение по фазе 3

- Ток по фазе 1

- Ток по фазе 2

- Ток по фазе 3

- Показания электросчетчика (активная энергия)

- Показания электросчетчика (реактивная энергия)